Приложение 2

к Тому 1 Конкурсной документации

ТРЕБОВАНИЯ К РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ,

К РЕКОНСТРУКЦИИ (МОДЕРНИЗАЦИИ) ОБЪЕКТА

И К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА

    - Модернизация, строительство, реконструкция Объекта концессионного соглашения

Концессионер обязан инвестировать в создание, реконструкцию, строительство и эксплуатацию Объекта концессионного соглашения денежные средства в размере не менее 52 000 000 (Пятьдесят два миллиона) рублей, в том числе  не менее 46 500 000 (Сорок шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей на этапе модернизации и реконструкции объекта концессионного соглашения, согласно техническим требованиям к объекту в соответствие с настоящим приложением к Конкурсной документации. Объем инвестиций в процессе модернизации и реконструкции может изменяться от начального объема инвестиций с учетом положений статьи 744 Гражданского кодекса Российской Федерации и окончательно определяется по завершению строительства, реконструкции объекта.

Для целей подготовки проекта строительства и реконструкции объекта предлагается информация необходимая для предпроектной проработки строительства и реконструкции комплекса очистных сооружений (Таблица 1.1).

Таблица 1.1

Информация необходимая для предпроектной проработки строительства и реконструкции ОСК-1 по ул. Баха

| Место размещения ЛОСК (указать регион, поселение) | Ивановская область городской округ Кинешма ул.Баха река Казоха |
| --- | --- |
| Общие сведения об особых условиях строительства (вечная мерзлота, сейсмичность в баллах и т.д.) | Нет |
| Норматив водоотведения (куб. м/чел.) | 0,328 |
| Количество жителей (тыс. чел.) | 40 |
| Количество сточных вод, поступающих на ЛОСК: |  |
| - суточный (м3/сут) | 12000 |
| - максимальный (м3/ч) | 1250 |
| - средний (м3/ч) | 834 |
| Основные показатели поступающих сточных вод: |  |
| - температура поступающей жидкости (оС) | 17 |
| - рН | 8,05 |
| - ХПК (мг/л) | 525,0 |
| - БПК5 (мг/л) | 145,1 |
| - взвешенные вещества (мг/л) | 206,0 |
| - СПАВ | 2,08 |
| - азот: | 36,2 |
| - аммонийный (мг/л) | 36,2 |
| - нитратный (мг/л) | - |
| - фосфор | - |
| - общий (мг/л) | 4,82 |
| - органический (мг/л) | 53,7 |
| - хлориды (мг/л) | 53,7 |
| Требования по уровню автоматизации (АСУ ТП, полуавтоматический, ручной) | Не определен |
| Если выбран уровень автоматизации АСУ ТП, укажите согласование протокола передачи сигнала на верхний уровень | Не определен |
| Технические условия на выпуск очищенных сточных вод: |  |
| - точка сброса; | Река Казоха |
| - назначение водоема, в который сбрасывается очищенная вода |  |
| - культурно-бытовой |  |
| - рыбохозяйственный | рыбохозяйственный |
| Режим отвода сточных вод: |  |
| --самотечный | Не определен |
| -напорный (с указанием потребного напора) |  |
| Отопление: |  |
| -электрическое |  |
| -водяное (вода/пар) | Вода |
| (указать параметры теплоносителя) | 95 |
| Условия хранения обезвоженного осадка: |  |
| - в помещении станции на поддонах |  |
| - на площадке с навесом для временного хранения осадка | Да |
| - на площадке для постоянного хранения рядом с очистными сооружениями |  |
| - периодичность вывоза осадка, раз/год | Не определен |
| - вывоз осадка: |  |
| - механизированный (авто-, электропогрузчиками и другими средствами); | Не определен |
| - ручной (контейнерами) |  |
| Размещение оборудования в производственном здании (ангар или контейнер) | Не определен |
| Дополнительные требования Заказчика |  |
| Бытовые помещения (да/нет), при наличии бытовых помещений необходимо на территории наличие водопровода питьевого качества | Да |
| Наличие исходно-разрешительной документации |  |
| - ТУ на водоснабжение | Нет |
| - ТУ на водоотведение | Нет |
| - ТУ на электроснабжение | Нет |
| - ТУ на телефонизацию | Нет |
| - ТУ на радиофикацию | Нет |
| - проект планировки | Нет |
| - геоподоснова | Нет |
| - геологические изыскания | Нет |
| - акт выбора площадки | Нет |
| - разрешение на строительство | Нет |
| - проектная документация | Нет |
| Дата подготовки сведений | Февраль 2011 г. |

Таблица 1.2.

| №№ п.п. | Наименование показателя | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Численность населения, охваченную услугами водоотведения (стоки которых отводятся на ОСК- 1) | человек | 46013 |
| 2 | Структура потребителей услуг* - частный сектор - многоквартирные дома - промышленные предприятия - прочие потребители (предприятия торговли и обслуживания, учреждения здравоохранения, образования, бюджетных организаций и др.) | м3/сутки / % | 65 / 0,61 8335 / 78,01 870 / 8,14 1415 / 13,24 |

* представлены усредненные данные за январь-май 2012 г.

Требования к проектно-сметной документации по реконструкции комплекса очистных сооружений изложены в Таблице 1.3.

Таблица 1.3.

Задание на проектирование объекта «Реконструкция очистных сооружений канализации – 1 (ОСК-1) г. Кинешма Ивановской области»

| № п/п | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта | Очистные сооружения канализации – 1 (ОСК-1) г.Кинешма Ивановской области |
| 2 | Место расположения объекта | Ивановская обл., г.Кинешма, ул.Баха 20 |
| 3 | Основание для проектирования | Постановление администрации городского округа Кинешма от 24.12.2012 № 2891п «О заключении концессионного соглашения о реализации инвестиционного проекта модернизации системы водоотведения, строительства и реконструкции очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации на территории городского округа Кинешма Ивановской области (ОСК-1 г. Кинешма по ул. Баха) |
| 4 | Источник финансирования | Частные средства, Бюджетные средства |
| 5 | Вид строительства | Реконструкция |
| б | Заказчик | Участник конкурса, концессионер |
| 7 | Проектная организация | Определяется участником конкурса, концессионером |
| 8 | Стадийность проектирования, необходимость выделения очередей строительства | Проектная документация, рабочая документация |
| 8.1 | Требования к разработке проектной документации | Проектная документация должна соответствовать требованиям, изложенным в Положении о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87. |
| 9 | Предполагаемый срок строительства | 2013 -2014 гг. |
| 10 | Требования по вариантной и конкурсной разработке | Не требуется. |
| 11 | Особые условия строительства | Не требуется. |
| 12 | Основные технологические решения, технико-экономические характеристики и показатели объекта. | Технологические решения должны базироваться на опыте строительства, испытаний и эксплуатации существующей системы обработки сточных вод и применять апробированные и соответствующие современному уровню экологически чистые энергосберегающие технологии и оборудование, обеспечивающие снижение капитальных и эксплуатационных затрат. Предусмотреть применение оборудования, запорно-регулирующей арматуры, изоляционных покрытий и соединительных деталей трубопроводов, кабельной продукции, средств автоматизации на усмотрение Исполнителя, в соответствии с расчетами. |
| 13 | Основные требования к проектированию. | Выполнить обследование строительных конструкций с разработкой рекомендаций по выполнению мероприятий, необходимых для использования недостроенных зданий и сооружений в технологическом процессе корректируемого проекта. Объекты и объемы реконструкции и замены принять по отчетам обследования строительных конструкций. Выполнить комплексные инженерные изыскания (инженерно-геодезические и инженерно-геологические) по площадке объекта и трассе подводящего коллектора. На основании выполненных работ по обследованию и изысканий разработать проектно-сметную документацию. |
| 14 | Требования к архитектурно-планировочным, конструктивным и инженерным решениям | Выполнить в соответствии с действующими нормативными документами РФ. Модернизация технологической цепочки должна быть выполнена в существующем объемно-планировочном решении зданий и сооружений очистных сооружений. В ходе проектирования при необходимости применить существующие чертежи представляемые заказчиком. 1. Фундаменты - предусмотреть проектом в соответствии с результатами инженерных изысканий. 2. Зашита от грунтовых вод – определить проектом. 3. Заполнения дверных проемов – определить проектом. 4. Отмостка - определить проектом. |
| 15 | Основные требования к технологии, режиму предприятия основному оборудованию | Максимальная производительность сооружений (с учетом увеличения нагрузки в перспективе) составляет - до 20000мЗ/сут. Режим работы – непрерывный, 8760 часов в год. При проектировании учесть существующие нормативы качества сточных вод, ПДС при сбросе очищенных сточных вод в водоемы рыбохозяйственного назначения, требования СанПиН 2.1.5.980-00 и МУ2.1.5.800-99. Необходимо предусмотреть устройство следующих основных технологических сооружений: - Механическая очистка стоков - решетки - песколовки - Биологическая очистка - зона денитрификации - зона окисления - зона нитрификации - Доочистка - УФ-обеззараживание. - Воздуходувная станция; - Узел механического обезвоживания осадков. |
|  | Требования к зданиям и сооружениям не подлежащим реконструкции. | Здания и сооружения: а) введенные в эксплуатацию ранее и выполняющие в настоящее время свое непосредственное назначение, б) строительство которых завершено в (соответствии с проектом 2000 г. ООО «ЭКОСИСТЕМА» г.Ростов-на-Дону) и использование которых предполагается в новом проекте без изменений конструктивных параметров, в) а также неиспользуемые в составе новой технологической схемы здания и сооружения в объем проектирования не входят. |
|  | Выделение очередей и пусковых комплексов | Не требуется |
|  | Состав демонстрационных материалов | Не требуется |
| 21 | Исходные данные | Перечень исходных данных представляемых Заказчиком: 1. Правоустанавливающие документы. 2. Технические условия на подключение к наружным инженерным сетям. 3. Исходная информация для разработки раздела «Охрана окружающей среды». 4. Данные по количественному и качественному составу сточных вод, поступающих на очистные сооружения. 5. Установленные требования к качеству очищенных сточных вод; 6. Ситуационный план; |
| 22 | Требования к благоустройству площадки и малым архитектурным формам | Предусмотреть благоустройство территории с учетом существующей и перспективной застройки территории. |
| 23 | Требования о необходимости -выполнения демонстрационных материалов. | Предоставление демонстрационных материалов не требуется. |
|  | Требования к проектно-сметной документации | 1. Сметную стоимость строительства определить в соответствии с ФСНБ-2001 ГЭСН, ФЕР-2001 в редакции 2009. Локальные сметы выпустить в базе 2001 г. С пересчетом в уровень 3 кв.2012 по Ивановской области. Для перевода в текущий уровень цен использовать индексы Министерства Регионального развития Российской Федерации (письмо №23167-АП/08 от 03.09.2012г). Сводный сметный расчет выпустить в текущих ценах. 2. При разработке сметной документации использовать комплекс, прошедший сертификацию соответствия в порядке, установленном Федеральным законом «О техническом регулировании» (принять программный комплекс «Гранд-смета») 3. ПСД выполнить в 4 (четырех) экз. на бумажном носителе + 1 экз. в электронном виде. |

1.2. Целевые индикаторы.

- Круглосуточный, бесперебойный прием и очистка хозяйственно-бытовых стоков от потребителей услуг водоочистки и водоотведения (365/366 дней в году).

- Соответствие очищенных сточных вод, сбрасываемых в водный объект, действующим нормативам.

- Средний показатель износа комплекса очистных сооружений, возвращаемых Концессионером Концеденту по Концессионному соглашению, составит 60%.

    - Эксплуатация Объекта

Концессионер обязан обеспечить эксплуатацию Объекта для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением.

Концессионер также обязан поддерживать Объект и входящее в его состав имущество в исправном состоянии, отвечающем предъявляемым требованиям действующих в Российской Федерации нормативных документов и требованиям Концессионного соглашения, проводить за свой счет текущий и капитальный ремонт, нести расходы на содержание Объекта концессионного соглашения в течение всего срока эксплуатации в соответствии с Концессионным соглашением.

Таблица 3.1.

Технико-экономические показатели объекта концессионного соглашения

| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Производительность очистных сооружений | куб. м./сут | 20000 |
|  |  | тыс. куб. м./год | 7300 |
| 2. | Количество рабочих дней в году | дн. | 365 |
| 3. | Общая численность рабочих, ИТР и служащих комплекса очистных сооружений | человек | 15 |
| 4. | Предельный размер тарифа (в действующих ценах) на услуги водоотведения | руб. за 1 куб. м. (без учета НДС) | 10,3 |
| 5. | Расход электроэнергии на 1000 куб. м. воды | тыс. кВт*ч | 0,35 |

    - Требования к эксплуатации Объекта

Концессионер осуществляет эксплуатацию Объекта в соответствии с действующими техническими нормативами Российской Федерации и эксплуатационными требованиями, установленными в Концессионном соглашении.

    - Проверка эксплуатационного состояния Объекта.

Концедент осуществляет контроль за эксплуатационным состоянием в порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

6. Концессионные платежи

В соответствие с п. 1.1. ст. 7 Федерального закона «О концессионных соглашениях» № 115-ФЗ от 21.07.2005г. не предусматривается.

7. Предоставление отчетности

Концессионер обязан предоставлять Концеденту отчетность по осуществляемой им самостоятельно и (или) привлекаемыми им третьими лицами эксплуатационной деятельности в объеме и порядке, предусмотренном в Концессионном соглашении.

8. Продление срока действия Концессионного соглашения

Срок действия Концессионного соглашения может быть изменен в соответствии с условиями Концессионного соглашения в случае предложения победителем Конкурса срока реконструкции (модернизации) меньше установленного начального значения.

Порядок продления срока действия Концессионного соглашения определяется в соответствии с Концессионным соглашением.