Приложение 1

к Тому 1 Конкурсной документации

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА КОНЦЕСИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ

Объектом концессионного соглашения является имущество (недвижимое имущество и движимое имущество, технологически связанные между собой и предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной Концессионным соглашением), необходимое для организации водоотведения и очистки городских сточных вод на территории Северо-Западной части муниципального образования «Городской округа Кинешма», которое подлежит достройке, реконструкции (модернизации). В случае выявления в ходе реализации Концессионного соглашения дополнительных объектов, технологически связанного оборудования, используемых для организации очистки и водоотведения на территории Северо-Западной части муниципального образования «Городской округ Кинешма», Концедент и Концессионер обязаны предпринять все необходимые действия и меры для обеспечения эксплуатации таких объектов надлежащим образом.

ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПАРАМЕТРЫ ОБЪЕКТА

1. Характеристика системы водоотведения г. Кинешма

В 1986 году природоохранными органами РСФСР было выпущено распоряжение о прекращении всех видов строительства в городе до начала строительства очистных сооружений канализации.

В настоящее время в реки Волга, Казоха, Кинешемка сбрасываются неочищенные и малоочищенные сточные воды, создавая опасную санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Объем сброса сточных вод достигает 15 млн.мЗ\год. Мощность существующих городских очистных сооружений составляет всего 341 тыс. мЗ/год и не обеспечивают должной очистки. Остальные промбытовые стоки сбрасываются в р. Волгу и ее притоки р. Казоху и р. Кинешемку без очистки, откуда стоки через притоки реки Волги - реку Казоху и реку Кинешемку попадают в Горьковское водохранилище, ежедневно загрязняя и отравляя воду в р. Волге. Это приводит к гибели флоры и фауны Волжского бассейна. В 1992-1994 годах были начаты работы по строительству канализационных сооружений мощностью 80 тыс.мЗ/сутки сточных вод стоимостью 42,3 млн.рублей в ценах 1991 года по проекту, разработанному в 1986-1989 годах. В последующие годы стройка была заморожена.

В результате было разработано ТЭО с учетом очистки стоков на трех комплексах очистных сооружений - по одному на каждый их трех районов города: Северо-Западного (ОСК-1 общей мощностью 40 т.мЗ/сутки, разделенный на два пусковых комплекса по 20 т.мЗ\сутки), Центрального- ОСК-2 мощностью 12-18 т.мЗ\сутки и Юго-Восточного - ОСК-3 мощностью 12-18 т.мЗ\сутки и рабочий проект 1-го пускового комплекса ОСК-1 мощностью 20 т.мЗ\сутки.

ОСК-1 — для очистки сточных вод Северо-Западной части города. ОСК-1 включают в себя 2 пусковых комплекса мощностью по 20 тыс. мЗ в сутки, в т.ч. реконструкция биологических очистных сооружений (БОС) с последующей ликвидацией существующих сооружений механической очистки, не отвечающих техническим и экономическим требованиям, после ввода 1-го пускового комплекса.

Необходимый объем средств на окончание работ по объекту «Реконструкция очистных сооружений канализации (ОСК-1) г.Кинешма» - 104 млн.руб. Пуск объекта в эксплуатацию позволит г.о.Кинешма:

- отказаться от использования хлора для обеззараживания сточных вод;

- полностью обеспечить биологическую очистку сточных вод, поступающую от Северо-западного района и обеспечивать резерв мощности сооружений в объеме 2 тыс.м3/сутки, что позволит начать застройку свободных земельных участков жилыми домами. (По проекту мощность сооружений по очистке сточных вод составляет 20 тыс. м /сутки, а фактический сброс составляет 17,5 х 18 т.м /сутки с механической очисткой).

2. Перечень недвижимого имущества комплекса очистных сооружений ОСК-1

Комплекс биологических очистных сооружений общей площадью застройки 9186 кв. м., расположенный по адресу: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20. (далее - Объект концессионного соглашения)

Назначение комплекса: Очистные сооружения канализации предназначены для очистки городских сточных вод.

В состав Объекта концессионного соглашения входят следующие объекты:

- Здание- Производственный корпус станции биочистки на БОС, назначение: нежилое здание, 2 – этажный, общая площадь 519,9 кв. м, лит. Б, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание решеток на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 55 кв. м, лит. Б1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание камеры регулировочных емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 34,7 кв. м, лит. Б2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Трансформаторная подстанция на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 49,3 кв.м, лит. БЗ, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание–циркуляционная насосная станция, назначение: нежилое здание, 2 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 45,2 кв.м, инв.№ -, лит. Б4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 72,6 кв.м, лит. Б5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание – Хлораторная на БОС, назначение – нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 68,6 кв.м, лит. Б6, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– насосная станция и илов. резерв БОС, назначение: нежилое здание, 1 – этажный (подземных этажей – 1), общая площадь 80 кв.м, лит. Б7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- здание – Сооружения обработки осадка, назначение: нежилое, 1 – этажный (подземных этажей - - ), общая площадь 515,6 кв.м, инв.№ -, лит. Б8, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Здание– Блок емкостей, назначение: нежилое здание, 1 – этажный, общая площадь 1 803,6 кв.м, лит. Б9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – Контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, протяженность 105,3 м, инв.№ -, лит. 1, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–контактный резервуар, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 105,3 кв.м, инв.№ -, лит. 2, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–распределительная камера, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки – 11,8 кв.м, инв.№ -, лит. 3, адрес (местонахождение объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение–резервуар избыточного ила, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки 35 кв.м., инв.№ -, лит. 4, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 24,8 кв. м., лит. 5, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д. 20

- сооружение–песковая площадка, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), площадь застройки – 24,8 кв.м, инв.№ -, лит. 6 адрес (местонахождение) объекта Ивановскя область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – «Песколовки», назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 48  кв. м, лит. 7, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение-песколовка, назначение: сооружения канализации, Площадь застройки 60 кв. м, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение-отстойник, назначение: сооружения канализации, объем  9 куб. м, лит. 9, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем 318 куб. м., лит. 10, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Регулирующая емкость, назначение: сооружения канализации, объем – 318 куб. м, лит. 11, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Иловая площадка, назначение: Сооружения канализации, площадь застройки – 1 728,3 кв.м, лит. 12, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки – 1 167,5 кв.м, лит. 13, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение – Пруд биологический, назначение: сооружения канализации, площадь застройки 2 055,2 кв. м., лит. 14, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- сооружение – распределительная камера, назначение: сооружения канализации, протяженность площадь застройки 7,8 кв.м., инв.№ -, лит. 15, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение - Ограждение, назначение: сооружения канализации, общей протяженностью 732,5 м, литер – I, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. I

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - II, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. II.

- Сооружение - Ворота, назначение: сооружения канализации, общей площадью – 12,5 кв. м, литер - III, адрес объекта: Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д. 20, лит. III.

- Сооружение-Наружные сети водоснабжения и канализации, назначение: сооружения канализации, - - этажный (подземных этажей - -), протяженность 764 м, инв.№ -, лит. IV, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Подпорная стенка, назначение: сооружения канализации, протяжённость 172 м, лит. V, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение–Дамба, назначение: сооружения канализации, протяжённость 53,0 м, лит. VI, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

- Сооружение– Автодорога в районе очистных, назначение: сооружения канализации, протяженность 110м, лит. Д, адрес (местонахождение) объекта: Ивановская область, г.Кинешма, ул.Баха, д.20

3. Перечень иного имущества, в составе Объекта концессионного соглашения, технологически связанного между собой и предназначенное для обеспечения эксплуатации Объекта концессионного соглашения

Таблица 3.1.

| № п/п | Здание, строение, сооружение, в котором установлено оборудование | Оборудование |
| --- | --- | --- |
| 1 | Здание решеток на БОС, литер Б1, | Оборудование здания решеток: - механическая решетка с электродвигателем (2 шт.), - щитовой затвор (4 шт.), - система вентиляции (1 шт.), состоящая из вентилятора и воздуховодов, - кран-балка механическая (1 шт.), - щит управления решетками электрический (2 шт.), - щит управления затворами электрический (4 шт.), - вводной электрический щит (1 шт.) |
| 2 | Трансформаторная подстанция на БОС, литер Б3, | Оборудование трансформаторной подстанции: - РУ-6000 V (1 шт.), - камера КСО-366 (4 шт.), - камера КСО-266 (1 шт.), - РУ-0,4 кВт (1 шт.), - камера ЩО-70 (7 шт.), - трансформатор ТМ-400 (2 шт.) |
|  |  | Эл.счетчик СЭТАМ/БОС/06.02 г |
| 3 | Здание камеры регулировочных емкостей, литер Б2 | Насос 4НФ с электродвигателем 2,2 кВт (1 шт.) |
| 4 | Хлораторная на БОС, литер Б6, | Оборудование электролизной: - электролизер мембранный биполярный МБЭ-50 (2 шт.), - источник питания (2 шт.), - бак приготовления соляного раствора (1 шт.), - фильтр щелевой (1 шт.), - насос-дозатор соляного раствора (2 шт.), - емкость рабочая соляного раствора (1 шт.), - емкость рабочая воды (1 шт.) |
|  |  | Сигнализация СТГ-2 в хлораторной |
|  |  | Таль ручн.цепн. 1 тн 12.07 г |
| 5 | Насосная станция и илов.резерв БОС, литер Б7, | Оборудование насосоной станции: - насос 5Ф-1 с электродвигателем 30 кВт (3 шт.), - насос 3Ф-1 с электродвигателем 4 кВт (1 шт.), - насос 5Ф-1 без электродвигателя (1 шт.), - насос откачив.илопер. с электродвигателем (1 шт.) |
|  |  | Эл.тельфер 0,5 тн (1 шт.) |
| 6 | Насосная станция перекачки фекальных стоков на БОС, литер Б5, | Насос 2,5 НФ с электродвигателем 7,5 кВт (2 шт.) |
|  |  | Эл.кран балка 2тн в машинном зале |
| 7 | Производственный корпус станции биочистки на БОС, литер Б, | Фильтр-пресс в комплекте (2 шт.) с оборудованием: - емкость приготовления флокулянта (1 шт.), - щит управления (2 шт.), - смесительная емкость (2 шт.), - насос-дозатор Netzsch (4 шт.), - промывочный насос (2 шт.) |
|  |  | Пожарная сигнализация и система оповещения |
|  |  | Радиостанция "Лён" |
|  |  | Насос 1,5 - К6 с электродвигателем 4 кВт в котельной |
|  |  | Громкогов.рация/Г/ОБ/ООГ. (1 шт.) |
|  |  | Динамик 10.ООГ. |
|  |  | Термометр техн. 4.05 г |

4. Принцип работы комплекса очистных сооружений ОСК-1

Городские сточные воды поступают по существующему самотечному трубопроводу в здание решеток (Лит. Б1). Решетки работают в автоматическом режиме от уровня воды в канале перед решетками. Задержанные отбросы собираются в контейнер и вывозятся на городскую свалку.

После решеток стоки самотеком поступают в песколовки с круговым движением (Лит. 7, Лит 8). Задержанный песок из песколовок предусматривается удалять при помощи гидроэлеваторов на которые подается рабочая жидкость при помощи насосов, установленных в здании камеры регулировочных емкостей (Лит. Б2). Удаляемый песок подается на песковые площадки (Лит. 5, Лит. 6) откуда вывозится автотранспортом.

После здания решеток расположены регулировочные емкости (Лит. 10, Лит. 11), которые служат для уменьшения расхода сточных вод в часы максимального притока. Избыточный расход, который поступает в регулировочные емкости, удаляется из них в часы максимального притока сточных вод по самотечному трубопроводу в песколовки. Регулирование часового расхода сточных вод позволяет снизить гидравлическую нагрузку на отстойную зону аэротенков-отстойников, что улучшает эффективность отстаивания.

После песколовок сточные воды поступают в камеру смешения циркуляционной насосной станции (Лит. Б4), где они смешиваются с циркулирующей иловой смесью, а затем поступают в здание блока емкостей (Лит. Б9). В здании расположены биофильтры, аэротенки-отстойники, биореакторы, где с помощью активного кислорода осуществляется очистка сточных вод.

Далее очищенные воды самотеком поступают из биореакторов в контактные резервуары (Лит. 1, Лит. 2), через распределительную камеру, где они обеззараживаются раствором гипохлорита натрия, который подается из здания хлораторной (Лит. Б6).Раствор гипохлорита натрия приготавливается в проточных электролизерах с охлаждаемыми электродами. Обеззараженные сточные воды сбрасываются в р. Казоха по самотечному выпуску с оголовком.

Избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки, периодически сбрасывается в резервуар избыточного ила (Лит. 4), откуда постепенно должен подаваться на установку механического обезвоживания осадка с ленточными фильтр-прессами, расположенную в здании производственного корпуса (Лит. Б). В случае аварийной ситуации с фильтр-прессами ил подается на сооружение обработки осадка (Лит. Б8), где в избыточный ил дозируется раствор катионного флокулянта для интенсификации процесса обезвоживания.

Иловая вода от фильтр-прессов, сооружений обработки осадка направляется самотеком на насосную станцию ила, откуда насосом перекачивается в самотечный трубопровод перед песколовками.

Контроль качества поступающих и очищенных сточных вод производится лабораторией, расположенной в производственном корпусе.

5. Информация о земельном участке, на котором расположен Объект концессионного соглашения.

Таблица 1.4.

Сведения о земельном участке

| Кадастровый номер: | 37:25:011127:5 |
| --- | --- |
| Категория земель: | Земли населенных пунктов |
| Площадь участка кв. м.: | 29 525 |
| Кадастровая стоимость, рубль: | 45894545,75 |
| Адрес (месторасположение): | Ивановская область, г. Кинешма, ул. Баха, д.20 |
| Разрешенное использование: | Для размещения биологических очистных сооружений |
| Зарегистрированы права (обременения) | Право собственности зарегистрировано за муниципальным образованием «Городской округ Кинешма» 01.02.2013 |